## Буянт-Ухаа тр үнд хам
БАТЛАВ: ЦДҮС ТӨХК УБ САЛБАРЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР…............................/Д.ЖААВАЙ/
"Буянт-Ухаа дэд станц" Трансформаторын үндсэн хамгаалалтын тавил
Трансформаторын марк-
Д/д | Тэмдэглэгээ | Нэр | Нэгж | Тохируулах тавилын утга | Тайлбар
Тавилын албан тоот
№ 2/1031
ДҮТ 2015.12.15
1 | MVA | Трансформаторын чадал | MVA | 40
2 | O87P | Дифф хамгаалалт ажиллах гүйдэл | - | 0.25
3 | 87P | Дифф гүйдлийн дохиолол | - | 0.15
4 | 87AD | Дифф гүйдлийн дохиололын хугацаа | sec | 5
5 | SLP1 | Хоригийн налуу 1 | % | 30
6 | SLP2 | Хоригийн налуу 2 | % | 60
7 | IRS1 | Хоригийн налуу 1 хязгаар | - | 4
8 | U87P | Хориггүй шууд таслах гүйдэл | - | 8
9 | PCT2 | 2-р гармоникийн хориг | % | -
10 | PCT5 | 5-р гармоникийн хориг | % | -
11 | Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер

## Буянт-Ухаа тр бэлтгэл хам
БАТЛАВ: ЦДҮС ТӨХК УБ САЛБАРЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР…............................/Д.ЖААВАЙ/
"Буянт-Ухаа дэд станц" Трансформаторын бэлтгэл хамгаалалтын тавил
Д/Д | Тоноглолын нэр | Kтт | Хамгаалалтын төрөл |  |  | Тавилын албан тоот | Тайлбар
№ 2/1349
ДҮТ 2018.11.14
1 | 110 кВ Оролт |  | МТЗ 50P1 | Icз | А | 310
|  |  |  | tcз | сек | 1.6
|  |  | Муруй 51P1 | Icз | А | 255
|  |  |  | TD | сек | 2.2
|  |  |  | standard inverse |  | U1
|  |  | Хэт ачаалал 50P4 | Icз | А | 240
|  |  |  | tcз | сек | 9
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
2 | 10 кВ Оролт |  | МТЗ 50P1 | Icз | А | 2900
|  |  |  | tcз | сек | 1.3
|  |  | Муруй 51P1 | Icз | А | 2600
|  |  |  | TD | сек | 1.6
|  |  |  | standard inverse |  | U1
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
3 | 110 кВ СХТ |  | МТЗ 50P1 | Icз | А | 400
|  |  |  | tcз | сек | 1.9
|  |  | Муруй 51P1 | Icз | А | -
|  |  |  | TD | сек | -
|  |  |  | standard inverse |  | -
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
4 | 10 кВ СХТ |  | МТЗ I шат | Icз | А | 2000
|  |  |  | tcз | сек | 1
|  |  | Муруй | Icз | А | 200
|  |  |  | TD | сек | 1.2
|  |  |  | standard inverse |  | U1
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер

## 10кВ
БАТЛАВ: ЦДҮС ТӨХК УБ САЛБАРЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР…............................/Д.ЖААВАЙ/
"Буянт Ухаа дэд станц" 10кВ гарсан шугамын тавил
Д/д | Тоноглолын нэр | Ктт | АПВ | Хамгаалалтын төрөл | Тавилын албан тоот
1 | ЯЧ№40 РП-62Б | 600/5 |  | МТО | ДҮТ ТӨХХК 2018.11.14 №02/1349
[5 empty] | Icз [А] | 2000 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.3 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 300 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.75 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % | 6 | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] | 400 | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD | 3 | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C | U4 | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
2 | ЯЧ№30 Цогцолбор-Б | 800/5 |  | МТО | ДҮТ ТӨХХК 2020.01.08 №02/10
[5 empty] | Icз [А] | 600 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ-I | Icз [А] | 120 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.35 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ-II | Icз [А] |  | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] |  | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % | 6 | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] | 400 | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD | 3 | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C | U4 | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
3 | ЯЧ№29 Цогцолбор-А | 800/5 |  | МТО | ДҮТ ТӨХХК 2020.01.08 №02/10
[5 empty] | Icз [А] | 600 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 120 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.35 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % | 6 | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] | 400 | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD | 3 | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C | U4 | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
4 | ЯЧ№31 Дэвшил | 400/5 |  | МТО | УБЦТС ТӨХК 2017.01.31 №2/267
[5 empty] | Icз [А] | 2000 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 300 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.45 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % | 6 | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] | 400 | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD | 3 | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C | U4 | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
5 | ЯЧ№33 Чулуун хийц | 400/5 |  | МТО | УБЦТС ТӨХК 2017.01.31 №2/267
[5 empty] | Icз [А] | 2000 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 300 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.45 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % | 6 | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] | 400 | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD | 3 | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C | U4 | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
6 | ЯЧ№39 РП-62А | 600/5 |  | МТО | ДҮТ ТӨХХК 2018.11.14 №02/1349
[5 empty] | Icз [А] | 2000 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.3 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 300 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.75 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % | 6 | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] | 400 | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD | 3 | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C | U4 | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
7 | ЯЧ№32 Бурхант | 400/5 |  | МТО | УБЦТС ТӨХК 2017.01.31 №2/267
[5 empty] | Icз [А] | 1200 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 300 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.45 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % | 6 | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] | 400 | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD | 3 | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C | U4 | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
8 | ЯЧ№21 Үйлс-1Б | 300/5 |  | МТО | УБЦТС ТӨХК 2017.01.31 №2/267 |  | УБЦТС ТӨХК 2020.05.05 №2/696
[5 empty] | Icз [А] | 1200 | Icз [А] | 2000 | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] | 0.5 | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 380 | Icз [А] | 360 | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.2 | tcз [сек] | 0.6 | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % |  | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] |  | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] |  | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD |  | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C |  | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
9 | ЯЧ№38 Үйлс-2Б | 600/5 |  | МТО | УБЦТС ТӨХК 2017.01.31 №2/267 |  | УБЦТС ТӨХК 2020.05.05 №2/696
[5 empty] | Icз [А] | 1200 | Icз [А] | 2000 | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] | 0.5 | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 380 | Icз [А] | 360 | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.2 | tcз [сек] | 0.6 | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % |  | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] |  | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] |  | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD |  | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C |  | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
10 | ЯЧ№39 Үйлс-1А | 600/5 |  | МТО | УБЦТС ТӨХК 2017.01.31 №2/267
[5 empty] | Icз [А] | 1200 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 380 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.2 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % |  | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] |  | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] |  | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD |  | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C |  | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
11 | ЯЧ№41.42 Шүрт-А.Б |  |  | МТО | УБЦТС ТӨХК 2022.04.05 №02/504
[5 empty] | Icз [А] | 1300 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 300 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.5 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % |  | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] |  | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | газардлагын гүйдлийн хамгаалалт | Icз [А] | 10
[5 empty] | tcз [сек] | 0.7
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] | 300 | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD | 1 | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C | U4 | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер
| Яч№27.28 БУХО-ХТП А.Б | 400/5 |  | МТО | ДҮТ ТӨХХК 2022.10.03 02/1498
[5 empty] | Icз [А] | 600 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | МТЗ | Icз [А] | 100 | Icз [А] |  | Icз [А]
[5 empty] | tcз [сек] | 0.4 | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | АЧР | Гц |  | Гц |  | Гц
[5 empty] | tcз[сек] |  | tcз[сек] |  | tcз[сек]
|  |  |  | Нумын хамгаалалт | % |  | % |  | %
[5 empty] | tcз [сек] |  | tcз [сек] |  | tcз [сек]
|  |  |  | газардлагын гүйдлийн хамгаалалт | Icз [А]
tcз [сек]
|  |  |  | Муруй МТЗ | 51P1P [А] |  | 51P1P [А] |  | 51P1P [А]
[5 empty] | 51P1TD |  | 51P1TD |  | 51P1TD
[5 empty] | 51P1C |  | 51P1C |  | 51P1C
Тавил тавьсан протоколын дугаар
Тавил тавьсан он сар өдөр
Тавил тавьсан инженер